桃園市政府衛生局111年度住宿式長照機構督導考核指標
(安全環境設備)

級別	項次	指標 / 內容	指標說明	評核方式/ / 操作說明	評分標準	機構自評	委員評核	備註
參、安全環境設備(16項)
	C1	公共空間及寢室空間採光、照明及通風設備情形	1.每間寢室都有自然採光、通風，無異味，並配置可調整亮度之照明設備。 / 2.公共空間有50%以上達到自然採光及照明設備，且通風佳，無異味。 / 3.公共空間有100%達到自然採光及照明設備，且通風佳，無異味。	實地察看 / 1.察看機構公共空間和寢室採光、照明設備及通風性是否合宜。 / 2.公共空間係指寢室以外，服務對象可活動的空間(包含走道)。	E.完全不符合。 / C.符合第1項。 / B.符合第1、2項。 / A.完全符合。
	C2	儲藏設施設置情形	1.具有輔具及傢俱、個人物品及消耗性物品之儲藏空間。 / 2.易燃或可燃性物品、被褥、床單存放櫃及雜物之公共儲藏空間，應隨時上鎖。 / 3.儲藏室及儲存易燃或可燃性物品之房間，應建置適用之火警探測器或自動撒水頭。 / 4.各儲存物品之空間具分類標示及擺放整齊，定期盤點並有紀錄。	實地察看 / 文件檢閱 / 1.察看機構儲藏空間或設施是否設於機構立案處。 / 2.個人物品及消耗性物品係指被褥、床單及用品雜物。 / 3.易燃或可燃性物品、被褥、床單存放櫃及雜物之公共儲藏設施，依其儲藏方式應有密閉性。 / 4.儲藏空間具分類標示，其物品擺放整齊。 / 5.檢視儲藏設施定期整理紀錄。 / 6.定期係指有固定時間即可。	E.完全不符合。 / D.符合第1項。 / C.符合第1、2項。 / B.符合第1、2、3項。 / A.完全符合。
	C3	日常活動空間(如餐廳、閱覽區、活動區、會客區)及設施、設備設置情形	1.餐廳設置區位符合便利性，其設施設備、動線，可滿足服務對象之需求。 / 2.日常活動空間之位置符合服務對象使用之需求及便利性。 / 3.日常活動空間有足夠之設施設備，滿足服務對象交誼所需。 / 4.具其他用途亦須符合相關規定。	現場察看 / 文件檢閱 / 1.現場察看機構交誼空間、餐廳設施設備設置情形。 / 2.檢視定期清掃紀錄。 / 3.訪問服務對象使用情形。 / 4.每樓層均有活動空間。 / 5.具其他用途亦須符合相關規定，如交誼空間做為餐廳使用，須符合餐廳設施之規定，必須具備餐廳該有的餐桌椅可供服務對象用餐。	E.完全不符合。 / D.符合其中1項。 / C.符合其中2項。 / B.符合其中3項。 / A.完全符合。
一級必要	C4	寢室及浴廁緊急呼叫系統設置情形	1.浴室、廁所及寢室應設有緊急呼叫設備。 / 2.緊急呼叫設備功能正常。 / 3.緊急呼叫設備，設置位置適當。 / 4.有人按鈴，服務人員能立即反應處理。	現場察看 / 現場察看機構內浴室、廁所及寢室緊急呼叫設備設置情形，並現場測試設備之功能。	E.完全不符合。 / D.符合第1項。 / C.符合第1、2項。 / B.符合1、2、3項。 / A.完全符合。
二級加強	C5	昇降機(電梯)設置情形	機構內每幢2層樓以上建築物應至少設置1座無障礙昇降機，且該昇降機應符合「建築物無障礙設施設計規範」設置之下列規定： / 1.昇降機門的淨寬度不得小於90公分，機廂之深度不得小於135公分。 / 2.昇降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30公分×60公分之不同材質處理。 / 3.昇降機前方之輪椅迴轉空間，有直徑150公分以上之輪椅迴轉空間。 / 4.點字設施、標誌及輪椅乘坐者之操作盤。 / 5.至少二側設置扶手。 / 6.未設置昇降機，但屬專供具行動能力者使用之建築物，其無障礙通路應可到達一般住民使用之公共空間﹙如餐廳及集會廳等﹚，且無障礙通路(或其替代改善設施)可到達之房間數超過總房間數50%以上者。	現場察看 / 未設置昇降機，但屬專供具行動能力者使用之建築物，其無障礙通路應可到達一般院民使用之公共空間(如餐廳及集會廳等)，且無障礙通路(或其替代改善設施)可到達之房間數超過總房間數50%以上者視為符合。	E.不符合。 / D.符合其中2項。 / C.符合其中3項。 / B.符合其中4項。 / A.符合第1-5項，或符合第6項，或符合替代改善認定原則或已依經核可之替代計畫改善完成。			1.「幢」係指建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。 / 2.「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，業經內政部於107年4月20日台內營字第1070803094號令發布。
二級加強	C6	無障礙浴廁及洗澡設備之設置與使用情形	無障礙浴廁應符合「建築物無障礙設施設計規範」之下列規定，惟舊有建築物可申請替代改善方案計畫並提出縣市政府核可證明： / 1.出入口高差、寬度、門開關方式及地面材料止滑。 / 2. 設置扶手協助變換姿勢及防止滑倒。 / 3.輪椅之迴轉空間，馬桶之設計與空間足供可自行使用輪椅者橫向移坐，具有扶手，並應兼顧主要服務者之特性。 / 4.洗臉盆及鏡子。 / 5.多人使用之浴廁，應有適當的隔間或門簾。 / 6.至少設置兩處求助鈴。	現場察看 / 1.97年7月1日以前領得建造執照之建築物，依85.11.27修正施行建築技術規則條文檢視。 / 2.97年7月1日以後領得建造執照之建築物，依內政部「建築物無障礙設施設計規範」檢視。 / 3.每幢建物至少設置1處無障礙浴廁。 / 4.無障礙廁所及浴室出入口應無高差，若有高差應設置坡道或昇降設備。 / 5.無障礙浴室及廁所合併設置者，浴室及廁所皆應有適當隔間(隔簾)，且不可上鎖。	E.完全不符合。 / D.符合其中3項。 / C.符合其中4項。 / B.符合其中5項。 / A.完全符合或符合替代改善認定原則或已依經核可之替代計畫改善完成。			1.「幢」係指建築物地面層以上結構獨立不與其他建築物相連，地面層以上其使用機能可獨立分開者。 / 2.「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，業經內政部於107年4月20日台內營字第1070803094號令發布。
二級加強	C7	餐廳、廚房之設施設備與環境清潔衛生情形	自辦伙食： / 1.訂有廚房作業標準(至少應包含設施設備之清潔、檢查、垃圾及廚餘之處理方式)及食材儲存之作業標準，且落實每日環境管理並有紀錄。 / 2.餐廳環境維持清潔，且有定期清掃及消毒之紀錄。 / 3.具乾貨、冷凍(-18℃以下)及冷藏(7℃以下)食材之設備，且生、熟食材分開儲存管理，並有進貨及定期檢查之紀錄。 / 4.食物檢體留存(整份或每樣食物200公克)分開裝盛，標示日期及餐次，冷藏存放48小時。 / 5.洗碗及洗菜應分槽處理。 / 供膳外包： / 1.訂有配膳作業標準(至少應包含設施設備之清潔、檢查、垃圾及廚餘之處理方式)，且落實每日環境管理並有紀錄。 / 2.餐廳環境維持清潔，且有定期清掃及消毒之紀錄。 / 3.供膳外包機構與供應商訂有合約且在有效期限內，並有衛生主管機關稽查、抽驗之食品良好衛生規範準則(GHP)稽查紀錄或食品安全管制系統(HACCP)證明書之合格證明。 / 4.食物檢體留存(整份或每樣食物200公克)分開裝盛，標示日期及餐次，冷藏存放48小時。	文件檢閱 / 現場察看 / 1.檢視廚房(或配膳室)、餐廳現場環境及每日環境管理紀錄。 / 2.檢視及量秤食物檢體留存之餐數及重量。 / 3.自辦伙食需現場檢視食材儲存設備之保存溫度及分類儲放情形。 / 4.供膳外包需再檢閱合約及GHP或HACCP之稽查合格證明。	自辦伙食： / E.完全不符合。 / D.符合第1、2項。 / C.符合第1、2、3項。 / B.符合第1、2、3、4項。 / A.完全符合。 / 供膳外包： / E.完全不符合。 / D.符合第1、2項。 / C.符合第1、2、3項。 / A.完全符合。
	C8	污物、事業廢棄物處理及環境病媒、蟲害防治情形	1.訂有機構污物處理辦法及流程。 / 2.有獨立之污物處理空間；污物處理及動線，符合感染管制原則。 / 3.備有效期內廢棄物委託處理合約。 / 4.廢棄物定時清理、定點存放且有專人處理，依廢棄物清理法之規範進行分類。 / 5.機構內外環境清潔且無異味。每3個月機構內外環境消毒1次並有紀錄。 / 6.有具體杜絕蚊蟲害之防治措施及設施，如紗窗、紗門等。 / 7.每半年委外病媒防治業作病媒、害蟲防治，應有佐證文件。	實地察看 / 文件檢視 / 1.檢視機構污物處理辦法及流程。 / 2.現場察看機構污物處理動線應符合感染管制原則。 / 3.「動線」係指污物袋車通往污物處理空間時避免直接穿越用餐區和備膳之配膳室、廚房等空間。穿越用餐空間係指從用餐空間穿越過去，若是經由鄰近既有連接走道輸送則不屬之。 / 4.實地察看廢棄物處理(分類、儲存、清運等)，並訪談工作人員廢棄物之處理，以確認與機構之事業廢棄物清理計畫一致性。 / 5.若有合作醫院處理廢棄物者，需提供合作醫院處理之相關佐證文件。 / 6.機構內外環境消毒作業依相關法規由合格人員執行，亦可委外進行，惟均需有消毒紀錄資料可查證。 / 7.檢閱清掃、消毒、病媒害蟲防治、檢討改進等相關紀錄，若委外進行，請提供合約。	E.完全不符合。 / D.符合第1、2項。 / C.符合第1、2、3項，且符合第4項至第7項其中2項。 / B.符合第1、2、3項，且符合第4項至第7項其中3項。 / A.完全符合。			病媒防治業合格名單可在「行政院環境保護署毒物及化學物質局-環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢。
一級必要	C9	建築物公共安全檢查簽證申報及消防安全設備設置、檢修及防火管理情形	1.依規定辦理建築物公共安全檢查簽證申報，並有完整審查合格證明文件(即申報結果通知書)。 / 2.依規定辦理消防安全設備檢修申報，並有完整審查合格證明文件(即消防局備查單或線上申報二維條碼)。 / 3.建立防火管理制度，且工作人員了解自身職責。 / 4.機構應每個月自主檢查機構內部用電設備安全，並有紀錄。 / 5.機構應每半年一次委託用電設備檢驗維護業者定期檢驗機構內部用電設備，並有紀錄。	文件檢閱 / 實地查看 / 現場訪談 / 1.建築物公共安全檢查簽證申報的平面圖必須與現況相符。 / 2.由衛生局提供機構立案及最新之平面圖，察看機構現況與原立案圖面是否符合；若於立案後空間有變更者，請另備最近由衛生局以公文核備之空間平面圖。 / 3.依建築物公共安全檢查申報期間及施行日期表等相關規定辦理建築物公共安全檢查。 / 4.消防安全設備檢修申報情形： / (1)依規定每半年辦理1次檢修申報(因應110年COVID-19疫情，110年應辦理1次檢修申報)。 / (2)有近4年各次紀錄(自機構設立日起計算)。 / 5.防火管理制度執行情形 / (1)防火管理符合法規要求，並依消防機關核備之消防防護計畫執行防火管理業務。(2)防火管理人之遴用及訓練符合消防法施行細則第14條規定，且由社工、醫事人員、照顧服務員以外之管理或監督層次人員擔任；並具有效期限內之初訓或複訓合格證書。並有日常用火用電、消防安全設備及防火避難設施等3項自行檢查表(應有最近1年之資料)。	E.完全不符合。 / D.符合其中2項。 / C.符合其中3項。 / B.符合其中4項。 / A.完全符合。
一級必要	C10	疏散避難系統及等待救援空間設置	1.樓梯間、走道、出入口、防火門應保持暢通無阻礙物。安全梯出入口、防火區劃之防火門出入口等周圍1.5公尺地面淨空，並有適當之標示或告示。 / 2.逃生路徑為雙向（其中具備一座安全梯及兩個以上避難途徑）。 / 3.設置逃生路徑之防火門應往避難方向開啟並隨時保持關閉，或能與火警自動警報設備連動而關閉，且不需鑰匙即可雙向開啟。 / 4.設有等待救援空間，並有防排煙設計或有效防排煙功能。 / 5.火災時，中央空氣調節系統之電源開關能和緊急(火警)警報系統連動而自動切斷，防止火煙蔓延。	現場實務觀察評估 / 1.等待救援空間應具完整區劃及排煙功能，考量限制火災範圍及提高存活率之目標，並須符合以下3項： / (1)空間構造：以不燃材料建造，出入口為防火門。 / (2)防排煙設計：設置防排煙設備或足夠面積之排煙窗。 / (3)消防救助可及性：應考量有與戶外聯通之窗戶，或消防人員抵達後可自戶外進入救援之空間。 / 2.原則上機構1樓不需設置等待救援區，惟若機構本身未能直接通向外部空間途徑時則必須設置。	E.完全不符合。 / D.符合其中2項。 / C.符合其中3項。 / B.符合其中4項。 / A.完全符合。
一級必要	C11	訂定符合機構特性及需要之緊急災害(EOP)應變計畫及作業程序，並落實演練	1.對於火災、風災、水災、地震及停電等緊急災害，訂有符合機構與災害特性之緊急災害應變計畫與作業程序。 / 2.訂有防火及避難安全風險自主檢核計畫，落實執行並有紀錄。 / 3.每年應實施緊急災害應變演練4次，包括複合型緊急災害應變演練一次及夜間演練一次，其中2次可採桌上模擬討論，並以模擬家屬及服務對象參與，且有演練之腳本、過程、演練後之檢討會議及檢討修正方案。	審閱書面資料 / 現場實務觀察評估 / 1.緊急災害應變計畫應針對機構可能面臨之災害衝擊，進行風險評估及脆弱度分析後，訂定機構必要且可行之計畫與重點作業程序及項目包括：(1)完備之緊急聯絡網及災害應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制；(2)明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略。(3)備有日夜間火災應變計畫。 / 2.現場檢閱機構緊急災害應變計畫、演練腳本、演練之相關紀錄(含照片)、演練後之檢討會議紀錄、檢討修正調和後之緊急應變計畫(含修正歷程及重點)等相關資料。	E.完全不符合。 / D.符合其中1項。 / C.符合其中2項。 / B.符合其中2項，且餘1項部分符合。 / A.完全符合。
一級必要	C12	訂定符合機構住民之疏散策略及持續照顧作業程序，並落實照顧人力之緊急應變能力	1.機構應於各樓層出入口張貼緊急避難平面圖(或逃生圖)，明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略。 / 2.緊急避難平面圖(或逃生圖) 應具比例，且標示所在位置並與機構現場方向、方位符合。 / 3.安排防火管理人、照顧服務員(含外籍看護工)、護理人員、替代役、家屬自聘看護工參與災害風險辨識、溝通及防救災之教育訓練，並落實應變救援能力。	審閱書面資料 / 現場實務觀察評估 / 1.緊急避難平面圖(或逃生圖)須標示張貼點之位置。 / 2.現場檢閱防火管理人、照顧服務員、護理人員、替代役及家屬自聘看護工參與災害風險辨識、溝通及防救災教育訓練之內容及紀錄。 / 3.抽測工作人員操作設施設備及疏散方式或工具等應變情形。	E.完全不符合。 / D.符合其中1項。 / C.符合其中2項。 / B.符合其中2項，且餘1項部分符合。 / A.完全符合。
	C13	隔離空間設置及使用情形	1.設有隔離空間且在立案面積內，並具獨立通風空調、衛浴設備及緊急呼叫設備。 / 2.隔離空間及位置符合感染管制相關規定。 / 3.明確規範隔離空間使用對象與使用對象轉換之清潔與消毒標準作業流程，並有使用紀錄。 / 4.訂有各類(應包含呼吸道、泌尿道、腸胃道、皮膚性感染、住民轉換之消毒等項目)隔離措施標準作業流程，並依個案需求提供合宜的隔離照護技術。	文件檢閱 / 實地察看 / 1.隔離空間使用對象應為新入住或出院或疑似感染個案。 / 2.隔離空間應以單人床為主，若礙於空間限制，可將疑似相同感染症狀之服務對象集中照護。 / 3.若使用移動式便盆椅，機構必須訂有標準作業流程，並依流程執行： / (1)使用後應立即清潔消毒。 / (2)排泄物處理及動線應符合感染管制原則，避免交叉感染。 / 4.若礙於空間限制，動線管制須符合感染管制原則。	E.完全不符合。 / D.符合第1項。 / C.符合第1、2項。 / B.符合第1、2、3項。 / A.完全符合。			獨立通風空調係指該空間應有未與其他空間(如鄰房或走廊)共用之獨立換氣系統及過濾設施。
	C14	設備、儀器維護及辦理人員操作訓練情形	1.訂有設備、儀器定期維護之相關作業規定及人員操作訓練辦法。 / 2.廠商對於儀器設備有維護或定期校正之機制，並有紀錄。 / 3.於購入新設備及平時教育訓練時安排相關設備、儀器操作課程，並有紀錄。 / 4.定期查核各類設備、儀器操作技術，並備有紀錄。	文件檢閱 / 現場訪談 / 1.檢閱機構各類設備、儀器之人員操作訓練辦法。 / 2.檢閱機構各類設備、儀器之人員操作訓練之課程內容與辦理紀錄。 / 3.檢閱機構之儀器有定期校正之紀錄。 / 4.定期查核各類設備、儀器操作技術之紀錄。 / 5.現場訪問及抽測工作人員操作情形。 / 6.設備儀器係指與服務對象照顧有關之床、輪椅、抽痰機、血壓計、製氧機及電器用品等。	E.完全不符合。 / D.符合其中1項。 / C.符合其中2項。 / B.符合其中3項。 / A.完全符合。
一級必要	C15	工作站設施設備設置情形	1.工作站應有簡易急救設備、準備區、護理紀錄存放櫃、藥品及醫療器材存放櫃及專用冰箱、工作臺、治療車、洗手設備、污物(或醫療廢棄物)收集設備及緊急應變應勤裝備。 / 2.急救設備應放置於及時可取用處，並有安全裝置。 / 3.各項設備定期維護且功能正常，氧氣鋼瓶須在效期內。護理人員應熟悉各項急救設備、藥品的正確使用機制。 / 4.每層樓設工作站。 / ※簡易急救設備之項目包含：(1)氧氣；(2)鼻管(Nasal airway)；(3)人工氣道；(4)氧氣面罩；(5)抽吸設備；(6)甦醒袋；(7)常備急救藥品NTG Tab數顆；(8)一般急救配備。 / ※緊急應變應勤裝備包括： / (1)哨子或可攜式擴音器、可保護眼、口、鼻之防煙面罩或濾罐式防煙面罩及指揮棒、緊急照明設備及緊急發電機等。 / (2)兩層樓(含)以上之機構應備無線電及其備用電池。	文件檢閱 / 實地察看 / 現場訪談測試 / 1.檢閱相關檢查保存紀錄。 / 2.現場抽驗工作人員各項用物熟悉度及急救設備功能。 / 3.訪談藥品、管制藥品、衛材等之保存管理情形。 / 4.每工作站應備有1套簡易急救設備及緊急應變應勤裝備，各項設備應隨時可用。 / 5.一般急救配備比照一般救護車裝備標準之「一般急救箱」配備項目(附表1)。	E.完全不符合。 / D.符合第1項。 / C.符合第1、2項。 / B.符合第1、2、3項。 / A.完全符合。
二級加強	C16	機構飲用供水設備安全及清潔情形	1.自來水塔每半年定期清潔保養並有紀錄。 / 2.自來水經飲用水設備處理後水質，每3個月檢測水質之大腸桿菌群，且有檢驗報告。 / 3.非使用自來水者，須經飲用水設備處理，每3個月檢測水質之大腸桿菌群，其水源每3個月加測硝酸鹽氮及砷。 / 4.使用包裝用水者(如蒸餾水、礦泉水、海洋水或其他特殊水)，需附水質檢驗合格證明，並須在有效期限內，且應置放於陰涼處。 / 5.飲水機每月定期檢查保養並有紀錄。使用濾芯者，應依產品說明書所備註日期更換濾芯，若無規定，每3個月更換一次濾芯。	文件檢閱 / 實地察看 / 1.檢閱水塔、飲水機、開飲機清潔保養、飲用水檢驗、改善與補驗等紀錄。 / 2.每3個月係指每隔3個月內。	E.不符合。 / A.完全符合。

附表一、「C15.工作站設施設備設置情形」一般急救設備
項目	數量	評核結果	項目	數量	評核結果
1.體溫測量器	1支	□符合□不符合	14.聽診器	1組	□符合□不符合
2.寬膠帶	2捲	□符合□不符合	15.彈性紗繃或彈性繃帶（大、中、小）	各2捲	□符合□不符合
3.紙膠	2捲	□符合□不符合	16.三角巾	5條	□符合□不符合
4.止血帶	2條	□符合□不符合	17.無菌手套	4雙	□符合□不符合
5.剪刀	1把	□符合□不符合	18.酒精棉片	10片	□符合□不符合
6.優點棉片或優碘液	10片或50ml以上	□符合□不符合	19.彎盆	1個	□符合□不符合
7.護目鏡	2個	□符合□不符合	20.一般垃圾袋及感染性垃圾袋	若干	□符合□不符合
8.外科口罩	1盒	□符合□不符合	21.生理食鹽水（500ml）	1瓶	□符合□不符合
9.鑷子（有齒、無齒）	各1支	□符合□不符合	22.咬合器	2個	□符合□不符合
10.棉棒（大、中、小）	各3包	□符合□不符合	23.口呼吸道（含各種大小型式五種以上）	1組	□符合□不符合
11.紗布（3吋×3吋、4吋×4吋、5吋×8吋）	各2包	□符合□不符合	24.鼻咽呼吸道（含各種大小型式五種以上）	1組	□符合□不符合
12.壓舌板（10支/包）	1包	□符合□不符合	25.瞳孔筆及其備用電源	1組	□符合□不符合
13.血壓計	1組	□符合□不符合	26.驅血帶（靜脈注射用）	1條	□符合□不符合