桃園市共同管道進入或使用作業
申請檢附資料

-------------------------------------------------------------------------------------
- 一、進入或使用共同管道許可應遵守事項 (申請監工人員需簽章)
- 二、施工計畫書
- 三、工程表
- 四、工作人員名冊表 (請依附表格示填寫，「監工人員」、「勞工安全人員」、「缺氧作業人員」等需於備註欄內加註)
- 五、相關圖說，位置圖 (請以色筆明確標示施工位置)
- 六、進入或使用共同管道作業前自動檢查表
- 七、工作人員身分證正反面
- 八、勞工安全人員證照
- 九、缺氧作業主管證照
- 十、其它(詳安全切結書)

備註：（1）本申請書檢附資料請在□內打「」。
     （2）進入或使用高鐵桃園站共同管道及航空城客運園區共同管道時，施工廠商請至監控中心登記後，始可進入共同管道。
（3）進入或使用共同管道作業時，監工人員、勞工安全人員及缺氧作業人員需至現場監督。

-------------------------------------------------------------------------------------

一、桃園市共同管道進入或使用許可應遵守事項(修正版)
(1) 作業期間應遵守共同管道法、桃園市共同管道管理辦法及相關法令等。
申請使用共同管道，應以書面載明下列各款事項：
一、管線事業機關（構）名稱。
二、使用共同管道之範圍。
三、佈設管（纜）線種類及其附屬設施。
四、使用期間。
五、其他相關事項。(桃園市共同管道管理辦法第七條)
(2) 未負擔共同管道建設經費之管線機構於共同管道佈設新增管（纜）線，應檢具申請書及相關文件與本府簽訂共同管道使用契約，並應繳納使用費及履約保證金。(桃園市共同管道管理辦法第七條、第二十三條)
(3) 管線事業機關（構）於共同管道內佈設、拆除管（纜）線或進行其他重大修繕時，應於施工前檢具施工計畫書送請本府備查。但情形急迫者，應於施工後十日內為之。(桃園市共同管道管理辦法第十四條、第十五條)
(4) 管線事業機關（構）非經本府許可，不得進入共同管道。但情形急迫者，不在此限。依前項但書規定進入共同管道者，應先行傳真通知本府，並於十日內檢具相關資料報請本府備查。
(5) 作業人員進出共同管道時應持本府許可函，向管理單位出示並登錄。
為確保共同管道之安全，管理單位得就作業人員攜帶之物品為適當檢查，作業人員不得拒絕。(桃園市共同管道管理辦法第十六條)
(6) 進入共同管道作業期間，作業負責人應於共同管道出入口明顯處設置標示牌，標明作業單位名稱、作業項目及內容、作業負責人姓名、聯絡電話、進入人數及預計進出時間。
(7) 作業人員進入共同管道作業，應遵守勞工安全衛生作業規定及其他相關規定。進入共同管道之作業人員，應依管理單位所定時間定時與管理單位聯繫，以確保人員安全。(桃園市共同管道管理辦法第十七條)
(8) 作業人員每日於清理作業現場時，應通知管理單位，會同確認安全無虞並清點人數後，始得關閉電源及出入口。
作業人員於全部作業完畢後應將剩餘材料及工具全部運出共同管道。
    (桃園市共同管道管理辦法第十八條)
(9) 管線事業機關（構）於共同管道發生緊急事故時，應即時向管理單位通報並進行搶修，其受管理單位通知時，亦同。搶修完畢後，應於十日內向本府提出緊急事故處理報告書。(桃園市共同管道管理辦法第十九條)
(10)違反本辦法相關規定者，本府得限期令其改善；屆期仍未完成改善者，得勒令其停止施工、或依共同管道法相關規定裁罰。(桃園市共同管道管理辦法第三十二條、第三十四條)

申請單位監工人員 簽章(職章)

此處需簽章

二、施工計畫書
(一)、工程名稱：
(二)、申請單位：
申請公司：
負 責 人：　　　電話：　　　傳真：
地 址：
聯 絡 人：　　　電話：　 　傳真：
(三)、施工日期： 年 月 日至 年 月 日
(四)、施工地點：
□中路重劃區 □經國重劃區 □小檜溪重劃區 □A7重劃區
□其他：
	施工地址	備註
□資源區		編號：
□支管/電纜溝

□航空城客運園區共同管道 ／ □高鐵桃園站共同管道
	施工位置	備註
□監控中心
□出入口＿＿
□通風口＿＿
□幹管＿＿＿		里程 k 至 k
□電纜溝		里程 k 至 k

(五)、作業內容：□A.定期巡檢
        □B.佈纜(管)作業 □C.其他作業：
        ( □包含銑孔(竣工後需函送銑孔處施工前中後相片) □不包含銑孔)
三、工程表
項次	施工項目	單位	數量	預定天數	備註
1		公尺		天
2
3
4
5

四、工作人員名冊表
進入或使用共同管道作業施工人員名冊。
編號	姓名	出生年月日	身分證字號	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

於備註欄內註明「監工人員」、「勞工安全人員」、「缺氧作業人員」，未註明視為一般工作人員。
五、施工位置圖及圖說
平面圖

施工位置及圖說

六、進入或使用共同管道作業前自動檢查表

進入或使用共同管道施工作業，特別是支管或電纜溝之侷限空間作業時，務必進行自動檢查項目，以確保作業空間安全無虞，詳如下表（共二頁）。

申請進入編號：	檢查日期： 年 月 日		第一頁共二頁
茲有（作業單位） 從事 作業： / 作業地點： / 作業內容： / _____________________________________________________________________________ / （3）已指定缺氧作業主管及現場監視人員。 / 姓名： 身分證字號： 聯絡電話：
現場作業環境安全檢點		作業安全檢點
□ 密閉場所通風良好適當換氣。 / □已備妥防爆抽送風機。 / 已置必要測定儀器，確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度並採取措施。 / 對進出該場所勞工應點名登記。 / 入口應架設施工告示牌及公告缺氧注意事項。 / 作業勞工施以必要安全衛生教育訓練。 / 已備妥消防設備或器材 / □手提滅火器 / 備註或簡圖：		電焊機已接地並設有自動電擊防止裝置（指交流電）。 / 電焊機用電纜線無破損且絕緣良好。 / 乙炔氣瓶須豎立妥。 / 危險（工作）場所施工電氣設備係採用防暴型。 / 已備有個人防護用具： / □安全帽 □空氣呼吸器 / □防塵口罩 □防毒口罩或防毒面具 / □防護眼罩 □安全帶、安全母索 / □絕緣手套 / 2公尺以上無標準平台之高架作業已備妥： / □標準施工架 □安全網 / □安全帶 / 深度1.5公尺以上作業場所設置安全上下設備。 / 施工前施（監）工人員已洽作業負責人勘查管道狀況，並已採有效防範措施。 / 由打開鑄鐵蓋、蓋版進出，其四周已派員作交通維持及警戒。 / 設有指標或警示標誌，夜間已備有警告燈。

說明：1.表（一）經事前檢點【檢點無誤者打「」，有誤者打「」，與工作無關項目打「□」】。
2.表（二）檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各欄『檢查結果』內打『ˇ』；『不合格』者，需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。
3.本檢查表（一）（二）應於作業前即實施檢查，並經作業負責人、缺氧作業主管、管線單位監督人員簽名後，始得進入作業。
4.本檢查表一式二頁，正本一份送桃園縣政府工務處備查，影本三份由管線單位、作業負責人、監控中心各收存乙份。

申請進入編號： 檢查日期： 年 月 日			第二頁共二頁
項目	法規條款	檢 查 項 目		結 果		不合格 / 改善措施
				合格	不合格
設 / 施	缺氧症預防規則第4條	使勞工從事缺氧危險作業時，已置備測定空氣中氧氣濃度之必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度之措施。		□	□
	缺氧症預防規則第5條	使勞工從事缺氧危險作業時，已予適當換氣，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上。但為防止爆炸、氧化或作業上有顯著困難致不能實施換氣者，不在此限。依前項規定實施換氣時，不得使用純氧。0		□	□
	缺氧症預防規則第6條	使勞工從事隧道或坑井之開鑿作業時，為防止甲烷或二氧化碳之突出導致勞工罹患缺氧症，已於事前就該作業場所及其四周，藉由鑽探孔或其他適當方法調查甲烷或二氧化碳之狀況，依調查結果決定甲烷、二氧化碳之處理方法、開鑿時期及程序後實施作業。		□	□
自 / 主 / 管 / 理	缺氧症預防規則第16條	使勞工從事缺氧危險作業時，於當日作業開始前、所有勞工離開作業場所後再次開始作業前及勞工身體或換氣裝置等有異常時，已確認該作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度。		□	□
	缺氧症預防規則第17條	使勞工從事缺氧危險作業時，對進出該場所勞工，已予確認或點名登記。		□	□
	缺氧症預防規則第18條	使勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時，已將下列注意事項公告於作業場所入口顯而易見之處所，使作業勞工周知：（1）有罹患缺氧症之虞之事項。（2）進入該場所時應採取之措拖。（3）事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。（4）空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等測定儀器、換氣設備、聯絡設備等之保管場所。（5）缺氧作業主管姓名。已禁止非從事缺氧危險作業之勞工，擅自進入缺氧危險場所；並已將禁止規定公告於勞工顯而易見之處所。		□	□
	缺氧症預防規則第20條	使勞工從事缺氧危險作業時，已於每一班次指定缺氧作業主管從事下列監督事項：（1）決定作業方法並指揮勞工作業。（2）第十六條規定事項。（3）當班作業前確認換氣裝置、測定儀器、空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等及其他防止勞工罹患缺氧症之器具或設備之狀況，並採取必要捐施。（4）監督勞工對防護器具或設備之使用狀況。（5）其他預防作業勞工罹患缺氧症之必要措施。		□	□
	缺氧症預防規則第21條	使勞工從事缺氧危險作業時‧已指派一人以上之監視人員，隨日監視作業狀況，發覺有異常時，即應與缺氧作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。		□	□
	缺氧症預防規則第24條	從事缺氧危險作業之勞工，已依勞工安全衛生教育訓練規則規定施予必要之安全衛生教育訓練		□	□
防 / 護 / 具 / 使 / 用	缺氧症預防規則第26條	使勞工從事缺氧危險作業，勞工有因缺氧致墜落之虞時，已供給該勞工使用之梯子、安全帶或救生索，並使勞工確實使用‧		□	□
	缺氧症預防規則第27條	使勞工從事缺氧危險作業時，未置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。		□	□
	缺氧症預防規則第28條	於缺氧危險作業場所置救援人員，於其擔任救援作業期間，未提供並使其使用空氣呼吸器等呼吸防護具。		□	□
其 / 他	勞工安全衛生設施規則第177條	對於作業場所有引火性液體之蒸氣或可然性氣體滯留，而有爆炸、火災之虞者，應依下列規定：（1）指定專人對於前述蒸氣、氣體之濃度，於作業前測定之。（2）蒸氣或氣體之濃度達爆炸下限值之百分之三十以上時，應即刻使勞工退避至安全場所，並停止使用煙火及其他為點火源之虞之機具，並應加強通風。		□	□
	勞工安全衛生設施規則第228條	高度超過1.5公尺以上之作業場所，未設置使勞工安全上下之設備。		□	□
	勞工安全衛生設施規則第243條	使用150伏特以上之電動機具，或於濕潤場所、鋼板上、鋼筋上等場所使用電動工具或臨時用電設備，未於各該電路設置漏電斷路器。		□	□

註：相關條款修改時，請自行更新最新版本。

作業負責人： 缺氧作業主管： 管線單位監督人員：

七、工作人員身分證正反面
正面	反面

正面	反面

正面	反面

八、勞工安全人員證照
九、缺氧作業主管證照

十、其它(詳安全切結書)